Результаты лабораторных исследований качества питьевого водоснабжения в 2019 году

**Локальный комплекс водоочистки д. Новогорное, пер. Клубный 3/4**

Результаты исследования (испытаний) по микробиологии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Норма** |  **Результаты исследований** |  |  |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |  **июнь** | **июль** | **август** |  **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |  |
| 1 | Хлориды,мг/дм3 | **Не более 350** | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | 2,6 | 1,9 |
| 2. | Железо,мг/дм3 | **Не более 0,3** | 0,44 | 0,48 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,30 | 0,38 | 0,28 | 0,4 | 0,27 | 0,19 | 0,26 |
| 3 | Аммиак, мг/дм3 | **Не более 1,5** | 0,42 | 0,1 | 0,46 | 0,33 | 0,16 | 0,44 | 0,49 | 0,28 | 0,42 | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
| 4 | Нитриты, мг/дм3 | **Не более 3,3** | 0,036 | 0,028 | 0,017 | 0,032 | 0,63 | 0,63 | 0,20 | 0,17 | 0,036 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
| 5 | Нитраты,мг/дм3 | **Не более 45,0** | 12,85 | 12,4 | 5,7 | 12,1 | 5,4 | 9,5 | 11,3 | 6,2 | 12,7 | 5,9 | 11,8 | 6,0 |
| 6 | Марганец, мг/дм3 | **Не более 0,1** | 0,088 | 0,035 | 0,054 | 0,050 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,050 | 0,095 | 0,01 | 0,082 |
| 7 | Водородный показатель, рН | **В пределах 6-9** | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,7 |
| 8 | Сульфаты,мг/дм3 | **Не более 500** | 5,8 | 3,8 | 2,9 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,88 | 2,3 |
| 9 | Цветность | **Не более 30** | 6,3 | 1,0 | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 6,8 | 12,3 | 5,7 | 7,1 | 5,8 | 14,3 | 5,3 |
| 10 | Жесткость общая  | **7,0-10,0** | 7,8 | 7,4 | 8,7 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 6,9 |

**Локальный комплекс водоочистки д. Новогорное, пер. Клубный 3/4**

Результаты исследования (испытаний) по микробиологии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Определяемые показатели** | **Норма** |  **Результаты исследований** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |  **июнь** | **июль** |  **август** |  **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 1 | Общее микробное число, КОЕ/мл | **Не более 100** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  1 | 1 |  |
| 2. | Общие колиформ-ные бактерии | **Отсут****ствие** | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнру-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено |
| 3 | Термотоле-рантные колиформные бактерии | **Отсут****ствие** | Не обнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнаружено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнру-жено | Необнару-жено | Необнару-жено | Необнару-жено |